Российская  Федерация

Корякский  автономный  округ

Тигильский  район, село  Ковран

Администрация муниципального образования

сельское поселение «село Ковран»

688621 Корякский автономный округ Тигильский район   село Ковран

ул. 50 лет Октября, д. 20

тел.-факс 28-0-17

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«06» марта   2014 года                                                                                    № 11

# Об утверждении схемы теплоснабжения

# сельского поселения «село Ковран»

В соответствии     с   Федеральным законом  от 06.10.2003 № 131-ФЗ              « Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»,  заключением по результатам публичных слушаний по проекту схемы теплоснабжения сельского поселения «село Ковран»  от 15.02.2014 года

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить прилагаемую  схему теплоснабжения сельского поселения «село Ковран» .

2.Определить единой теплоснабжающей организацией в сельском поселении «село Ковран» Усть-Хайоюзовский энергоучасток ОАО «Корякэнерго».

3.Обнародовать настоящее постановление на информационной доске сельского поселения «село Ковран»»

Глава  администрации

муниципального образования

сельского поселения «село Ковран»                                        В.И. Бей

Утверждена

постановлением Администрации

сельского поселения «село Ковран» от   06.03.2014 № 11

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО КОВРАН»

I Общие положения

Основанием для разработки схемы теплоснабжения  муниципального образования сельское поселение  «село Ковран» Тигильского муниципального района является:

- Федеральный закон от 27.07.2010 года № 190 -ФЗ «О  теплоснабжении»;

- Постановление  Правительства РФ от 22 Февраля 2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;

- статья 7 Устава муниципального образования «село Ковран»;

- документами территориального планирования, в т.ч. – правилами землепользования и застройки сельского поселения «село Ковран», утвержденными решением Собрания депутатов сельского поселения «село Ковран» от 16.11.2012г. № 3(8), № 4(9);

Схема теплоснабжения муниципального образования сельского поселения «село Ковран» разработана в соответствии с порядком и требованиями «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012г. №154, а также с учетом:

- договора аренды объектов коммунальной инфраструктуры (теплоснабжения), находящимися в собственности муниципального образования сельского поселения «село Ковран» с последующим предоставлением услуг по теплоснабжению населению и организациям сельского поселения «село Ковран» № 03-к-09 от 26.05.210г., заключенного между Администрацией муниципального образования сельского поселения «село Ковран» и ресурсоснабжающей организацией ОАО «Корякэнерго», сроком действия на 5 (пять) лет.

- с учетом реконструкций (замены) оборудования котельных, произведенных ресурсоснабжающей организацией ОАО «Корякэнерго» в 2011-2013г.г.;

- предложениями ресурсоснабжающей организации по усовершенствованию схемы, разработанными в соответствии со следующими принципами:

а) обеспечение безопасности и надежности теплоснабжения потребителей в соответствии с требованиями технических регламентов;

б) обеспечение энергетической эффективности теплоснабжения и потребления тепловой энергии с учетом требований, установленных федеральными законами;

в) обеспечение приоритетного использования комбинированной выработки тепловой и электрической энергии для организации теплоснабжения с учетом экономической обоснованности;

г) соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и интересов потребителей;

д) минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на единицу тепловой энергии для потребителя в долгосрочной перспективе;

е) обеспечение недискриминационных и стабильных условий осуществления предпринимательской деятельности в сфере теплоснабжения;

ж) согласование схем теплоснабжения с иными программами развития сетей инженерно-технического обеспечения:

- Программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования;

- Генеральным планом поселения.

II.Состав схемы теплоснабжения сельского поселения на период до 2020г.

Разработанная схема теплоснабжения  сельского поселения включает  в себя:

III. Цели и задачи разработки схемы теплоснабжения

IV. Общую характеристику сельского поселения.

V. Графическую часть:

1. План сельского поселения М 1:10000 с указанием тепловых нагрузок и нанесением источников тепловой энергии с магистральными тепловыми сетями по существующему состоянию.

2. Схему теплоснабжения сельского поселения «село Ковран»

3. Перечень присоединённых объектов сельского поселения «село Ковран»

VI. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения

4.1.Информация о ресурсоснабжающей организации

4.2. Структура тепловых сетей

4.3.Параметры тепловой  сети

VII. Процедуры диагностики состояния тепловых сетей

VIII. Предложения реконструкции и технического перевооружения источников   тепловой энергии  и тепловых сетей

IX. Перспективное  потребление тепловой мощности и тепловой энергии на цели

теплоснабжения в административных границах  поселения

III.Цели и задачи  разработки схемы теплоснабжения

Схема теплоснабжения поселения —разрабатывается  в целях удовлетворения спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель, обеспечения надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем теплоснабжения и внедрения энергосберегающих технологий.

Схема теплоснабжения сельского поселения представляет документ, в котором обосновывается необходимость и экономическая целесообразность проектирования и строительства новых, расширения и реконструкции существующих источников тепловой энергии и тепловых сетей, средств их эксплуатации и управления с целью обеспечения энергетической безопасности, развития экономики поселения и надежности теплоснабжения потребителей.

Основными задачами при разработке схемы теплоснабжения  сельского поселения на период до 2020г. являются:

- Обследование системы теплоснабжения  и анализ существующей ситуации в теплоснабжении сельского поселения.

- Выявление дефицита тепловой мощности и формирование вариантов развития системы теплоснабжения для ликвидации данного дефицита.

- Выбор оптимального варианта развития теплоснабжения и основные рекомендации по развитию системы теплоснабжения сельского поселения  до 2020 года.

Теплоснабжающая организация определяется схемой теплоснабжения.

Мероприятия по развитию системы теплоснабжения, предусмотренные настоящей схемой, включаются в инвестиционную программу теплоснабжающей организации и, как следствие, могут быть включены в соответствующий тариф организации коммунального комплекса

IV. Общая характеристика сельского поселения

Географическое положение муниципального образования сельского поселения «село Ковран» обуславливает действие такого факторов как отсутствие железнодорожных магистралей, наличие неразвитой промышленности, что снижает инвестиционную привлекательность всего Тигильского муниципального района, в состав которого входит и сельское поселение «село Ковран».

Экологическая обстановка на территории с. Ковран сельского поселения в силу относительной удаленности от крупных промышленных комплексов достаточно благоприятна.

Территория сельского поселения «село Ковран» характеризуется плоским, местами слабоволнистым рельефом, расчлененным речными долинами, а также оврагами.

Климат  от умеренно континентального до морского, погоду формируют различные воздушные массы тихоокеанские, континентальные и арктические. Преобладающее направление ветра – северо-восточное. Среднегодовая скорость ветра составляет – 9,9 м/сек.

Минимум самого холодного месяца января равен -40ºС, самого жаркого июля +25ºС.

Толщина снежного покрова в среднем достигает 50 см. Устойчивый снежный покров сохраняется около 6-ти месяцев с начала ноября  и до начала мая.

Среднегодовое количество осадков составляет 890 мм, летом осадки имеют преимущественно характер затяжных дождей.

На территории сельского поселения «село Ковран» проживает: 253 человека. В летний период (май-октябрь) численность населения возрастает дополнительно на 15- 25  человек, в связи с работой рыбодобывающих и рыбообрабатывающих предприятий, в связи с производством работ по реконструкции, ремонтам объектов.

Социальные объекты сельского поселения «село Ковран»:

- здание МБОУ «Ковранская СОШ», ул. 50 лет Октября д. 19а,

- здание МБДОУ «Детский сад «Ийаночх», ул. 50 лет Октября д. 21,

- здания МБУЗ «Тигильская центральная районная больница», ФАП с.Ковран, ул. 50 лет Октября д. 22,

- здание  МКУК «Ковранский сельский дом культуры», ул. 50 лет Октября д. 22,

- здание Администрации сельского поселения «село Ковран», ул. 50 лет Октября д.20.

Характеристика жилого фонда:

Население сельского поселения «село Ковран» проживает в многоквартирных домах, домах приусадебного типа, частном жилом фонде

Жилой фонд сельского поселения «село Ковран» поселения:

-общая площадь – 5,383 тыс. кв. м, из них: обеспеченных ЦТС – 2,903 кв. м.. Жилищный фонд ветхий (основная часть зданий МКД построена в  80-х годах прошлого столетия, строительство закончилось в 1992 году).

3 - многоквартирные дома (общая площадь – 2,505 тыс. кв. м.),  2-х этажные, 3-х  подъездные.

Здания деревянные, отопление – центральное, холодное водоснабжение – отсутствует, водоотведение - канализационной системы – нет, септики).

3- дома приусадебного типа (общая площадь – 398 кв.м.) одноэтажные, на 2 входа, здания деревянные, построенные в 80-х годах прошлого века; отопление – центральное; холодное водоснабжение – нет,

V.  Графическая часть  схемы теплоснабжения ( приложение 1)

Перечень объектов с. Ковран подключенных к системе центрального теплоснабжения

1. здание МБОУ «Ковранская СОШ», ул. 50 лет Октября д. 19а,

2. здание МБДОУ «Детский сад «Ийаночх», ул. 50 лет Октября д. 21,

3.  здания МБУЗ «Тигильская центральная районная больница», ФАП с.Ковран, ул. 50 лет Октября д. 22,

4. здание  МКУК «Ковранский сельский дом культуры», ул. 50 лет Октября д. 22,

5. здание Администрации сельского поселения «село Ковран», ул. 50 лет Октября д.20.

6. Жилой дом,  ул. 50 лет Октября д. 23

7. Жилой дом,  ул. 50 лет Октября д. 24

8. Жилой дом,  ул. 50 лет Октября д. 26

9. Жилой дом, ул. Гагарина д. 14

10. Жилой дом, ул. Гагарина д. 15

11. Жилой дом, ул. Гагарина д. 17

12 Котельная с. Ковран	, ул. Гагарина д. 17а

13. Здание гаража

14. Нижний колодец

VI. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения  сельского поселения «село Ковран»

1. Ресурсоснабжающей организацией с.Ковран  является  ОАО «Корякэнерго», на территории поселения одна котельная, работающая на угле. Предписаний надзорных органов по запрещению эксплуатации тепловых сетей у ОАО «Корякэнерго» нет.

| Объект энергетики | Год ввода в экспл. | Тип энергетич. установки, (котлы) | Мощность эн уст (Гкал/час) | Рассчетн. присоед. нагрузка (Гкал/час) | КПД Уст. | Протяженность тепловых сетей, м (в двухтрубном исчислении) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная с.Ковран | 1984 | КВр – 0.63 (уст. в 2012г. – 1 шт.) КВр – 0.63 (уст. в 2012г. – 1 шт.) Ломакина (уст. в 2010г. – 1 шт.) | 0,63 0,63 0,40 | 0,3339 | 41 | 960 |

2.  Структура тепловой сети  – двухтрубная открытая без ЦТП не содержащих подготовительных установок горячего водоснабжения (ГВС). Присоединенная нагрузка 0,3339 Гкал/час, максимально возможная  нагрузка на сеть 1,896 Гкл\час. К тепловой сети присоединены   14 объектов. (приложение 2)

Параметры тепловой сети:

| Наименование участка | Диаметр трубопроводов на участке Dн, м | Длина участка (в двухтрубном исчислении),м | Теплоизоляционный материал | Тип прокладки | Год ввода в эксплуатацию (перекладки) | Средняя высота прокладки до оси трубопроводов на участке Н, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Котельная с.Ковран | 0,032 | 61 | Утеплитель «Изовер» | Наружная в деревянных каналах | 2007 | 0,5 |
|  | 0,057 | 58 | Утеплитель «Изовер» | Наружная в деревянных каналах | 2007 | 0,5 |
|  | 0,065 | 290 | Утеплитель «Изовер» | Наружная в деревянных каналах | 2009 | 0,5 |
|  | 0,076 | 12 | Утеплитель «Изовер» | Наружная в деревянных каналах | 2007 | 0,5 |
|  | 0,100 | 398 | Утеплитель «Изовер» | Наружная в деревянных каналах | 2007 | 0,5 |
|  | 0,120 | 120 | Утеплитель «Изовер» | Наружная в деревянных каналах | 2008 | 0,5 |
|  |  | 960 |  |  |  |  |

3. Запорно-регулирующая арматура на тепловых сетях представлена фланцевыми задвижками из чугуна в количестве – 20 шт. (D=80мм – 14шт, D=100мм – 12шт, D=150мм – 2шт), вентилями из стали в количестве – 10 шт. (D=32мм – 10шт).

4. На тепловых сетях тепловые камеры и павильоны отсутствуют, в местах установки запорной арматура установлены тепловые колодцы.

5. Температурный график определяет режим работы тепловых сетей. По данным температурного графика определяется температура подающей и обратной воды в тепловых сетях, а также в абонентском вводе в зависимости от наружной температуры.

График качественного регулирования температуры воды в системах отопления при различных расчетных и текущих температурах наружного воздуха

| Температура наружного воздуха T н.в. оС | Температура сетевой воды | Температура наружного воздуха T н.в. оС | Температура сетевой воды |
| --- | --- | --- | --- |
|  | В подающем трубопроводе Т1 | В обратном трубопроводе Т2 |  | В подающем трубопроводе Т1 | В обратном трубопроводе Т2 |
| +8 | 42,5 | 36,6 | -12 | 70,0 | 54,6 |
| +7 | 44,1 | 37,7 | -13 | 70,6 | 55,0 |
| +6 | 45,6 | 38,7 | -14 | 71,1 | 55,3 |
| +5 | 47,2 | 39,8 | -15 | 71,6 | 55,6 |
| +4 | 48,7 | 40,8 | -16 | 72,1 | 56,0 |
| +3 | 50,1 | 41,8 | -17 | 72,7 | 56,3 |
| +2 | 51,6 | 42,7 | -18 | 73,2 | 56,6 |
| +1 | 53,0 | 43,7 | -19 | 73,7 | 56,9 |
| 0 | 54,5 | 44,7 | -20 | 74,2 | 57,3 |
| -1 | 55,9 | 45,6 | -21 | 74,8 | 57,6 |
| -2 | 57,3 | 46,5 | -22 | 75,3 | 57,9 |
| -3 | 58,7 | 47,4 | -23 | 75,8 | 58,3 |
| -4 | 60,1 | 48,3 | -24 | 76,3 | 58,6 |
| -5 | 61,5 | 49,2 | -25 | 76,9 | 58,9 |
| -6 | 62,8 | 50,1 | -26 | 77,4 | 59,3 |
| -7 | 64,2 | 50,9 | -27 | 77,9 | 59,6 |
| -8 | 65,5 | 51,8 | -28 | 78,4 | 59,9 |
| -9 | 66,7 | 52,6 | -29 | 79,0 | 60,2 |
| -10 | 68,2 | 53,5 | -30 | 79,5 | 60,6 |
| -11 | 69,5 | 54,3 | -31 | 80,0 | 60,9 |

6. При гидравлическом расчете решаются следующие задачи: 1) определение диаметров трубопроводов; 2) определение падения давления-напора; 3) определение действующих напоров в различных точках сети; 4) определение допустимых давлений в трубопроводах при различных режимах работы и состояниях теплосети. При проектировании и в эксплуатационной практике для учета взаимного влияния геодезического профиля района, высоты абонентских систем, действующих напоров в тепловой сети широко пользуются пьезометрическими графиками. Однако при приеме-передаче котельной 2006 году данная документация не была передана.

7. Отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) принадлежащих котельной с. Ковран в течение отопительного сезона за последние 3 года не наблюдалось.

8. За последние 5 лет при проведении планово-предупредительных работ было заменено – 382 п.м. тепловых трасс в 2-х трубном исчислении.

VII. Процедуры диагностики состояния тепловых сетей:

- Метод акустической эмиссии. Метод, проверенный в мировой практике и позволяющий точно определять местоположение дефектов стального трубопровода, находящегося под изменяемым давлением, но по условиям применения на действующих ТС имеет ограниченную область использования.

- Метод магнитной памяти металла. Метод хорош для выявления участков с повышенным напряжением металла при непосредственном контакте с трубопроводом ТС. Используется там, где можно прокатывать каретку по голому металлу трубы, этим обусловлена и ограниченность его применения.

- Метод наземного тепловизионного обследования с помощью тепловизора. При доступной поверхности трассы, желательно с однородным покрытием, наличием точной исполнительной документации, с применением специального программного обеспечения, может очень хорошо показывать состояние обследуемого участка. По вышеназванным условиям применение возможно только на 10% старых прокладок. В некоторых случаях метод эффективен для поиска утечек.

- Тепловая аэросъемка в ИК-диапазоне. Метод очень эффективен для планирования ремонтов и выявления участков с повышенными тепловыми потерями. Съемку необходимо проводить весной (март-апрель) и осенью (октябрь-ноябрь), когда система отопления работает, но снега на земле нет.

- Метод акустической диагностики. Используются корреляторы усовершенствованной конструкции. Метод новый и пробные применения на тепловых сетях не дали однозначных результатов. Но метод имеет перспективу как информационная составляющая в комплексе методов мониторинга состояния действующих теплопроводов, он хорошо вписывается в процесс эксплуатации и конструктивные особенности прокладок ТС.

- Опрессовка на прочность повышенным давлением. Метод применялся и был разработан с целью выявления ослабленных мест трубопровода в ремонтный период и исключения появления повреждений в отопительный период. Он имел долгий период освоения и внедрения, но в настоящее время в среднем стабильно показывает эффективность 93-94%. То есть 94% повреждений выявляется в ремонтный период и только 6% уходит на период отопления. С применением комплексной оперативной системы сбора и анализа данных о состоянии теплопроводов, опрессовку стало возможным рассматривать, как метод диагностики и планирования ремонтов, перекладок ТС. Соотношения разрывов трубопроводов ТС в ремонтный и эксплуатационный периоды представлены в таблице.

- Метод магнитной томографии металла теплопроводов с поверхности земли. Метод имеет мало статистики и пока трудно сказать о его эффективности в условиях города.

В действующих условиях и с учетом финансового положения ОАО «Корякэнерго» проводит работы по поддержанию надежности тепловых сетей на основании метода - опрессовка повышенным давлением.

10. Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии рассчитаны согласно приказа Минэнерго от 30.12.2008г №325 «Об организации в Минэнерго РФ работы по утверждению нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии» и составляют 24,39 Гкал.

11. Расчет тепловых потерь в связи с отсутствием приборов учета производится на основании приказа Минэнерго от 30.12.2008г №325 «Об организации в Минэнерго РФ работы по утверждению нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии». Динамика изменения тепловых потерь за последние три года представлена в таблице.

| Год | Объем тепловых потерь, Гкал | Удельный вес тепловых потерь в выработке, % |
| --- | --- | --- |
| 2010 | 244,65 | 14,4% |
| 2011 | 244,65 | 14,4% |
| 2012 | 244,65 | 14,4% |

VIII. Предложения  реконструкции и технического перевооружения источников   тепловой энергии  и тепловых сетей

Средний износ трубопроводов теплосетей в поселении составляет 89,6%. Для решения данной задачи необходима модернизация тепловых сетей – замена ветхих стальных труб теплотрасс на трубы в пенополиуретановой изоляции (далее – ППУ изоляция). Всего в   сельском поселении «село Ковран» протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении составляет  960,0 метров, в том числе в ППУ изоляции – 0 метров. Плохая теплоизоляция стальных труб является причиной недопоставки тепла потребителям.

Средний износ котлоагрегатов в котельной с. Ковран 70%. Изношенность стальных котлов является причиной снижения КПД котлоагрегатов. Необходима замена одного котлоагрегата.

Принятие Инвестиционной программы позволит решить указанные проблемы, обеспечить потребителей качественными услугами теплоснабжения, разработать схему постепенной замены стальных труб и стальных котлов, осуществить замену ветхих теплотрасс на трубы в пенополиуретановой изоляции.

В 2014 – 2020 годах  в рамках комплексной программы развития коммунальной инфраструктуры поселения планируется замена ветхих стальных труб теплотрасс на трубы в пенополиуретановой изоляции,  замена котлоагрегата в котельной с.Ковран..

IX.  Перспективное  потребление тепловой мощности и тепловой энергии на цели

теплоснабжения в административных границах  поселения

Численность населения  в поселении практически не увеличивается. В 2014 – 2020 годах планируется поэтапное строительство жилых домов коттеджного типа, в замен ветхих и аварийных, и зданий социальной инфраструктуры( детский сад на 35 мест, ФАП, культурно-досуговый центр). Так как фактическая  мощность котельной  используется потребителями на 30%. строительство новых котельных нецелесообразно. В рамках планируемых инвестиционных мероприятий социально-экономического развития  поселения планируется строительства новых тепловых сетей протяженностью 600 м.,  с целью обеспечения приростов тепловой нагрузки в существующих зонах действия источников теплоснабжения, приросте тепловой нагрузки  для целей отопления, горячего водоснабжения.